## 分季設定溫度
| T_set | R²_低溫段 | R²_高溫段 | n
spring | 24.0456 | 0.058971 | 0.1322 | 11580
fall | 26.1301 | 0.18241 | 0.01029 | 6240
summer_break | 29.6171 | 0.032367 | 0.13334 | 1050

## 分季CDH節電比例
| T_set | CDH_Tset | CDH_26 | CDH_08h | savings_fraction_26C | savings_fraction_delay | ac_hours_total | ac_hours_per_year
下學期（2–6月） | 24.0456 | 29808.8527 | 18359.8 | 1155.0183 | 0.38408 | 0.038747 | 11579 | 1157.9
上學期（9–12月） | 26.1301 | 16052.7967 | 16599.1 | 615.0758 | -0.034032 | 0.038316 | 6240 | 624
暑假（7–8月） | 29.6171 | 2191.2743 | 5318.8 | 34.8173 | -1.4273 | 0.015889 | 1050 | 105

## 四館分季節電量
館舍 | 學期 | 推估設定溫度(°C) | 人員空調用電(kW) | AC年均時數 | 節電比例_26C | 節電量_26C(kWh/yr) | 節費_26C(元/yr) | 減碳_26C(kgCO2/yr) | 節電比例_延遲開機 | 節電量_延遲開機(kWh/yr) | 節費_延遲開機(元/yr)
普通教學館 | 下學期（2–6月） | 24.0456 | 119 | 1157.9 | 0.38408 | 52922.7384 | 185229.5844 | 26143.8328 | 0.038747 | 5339.0209 | 18686.5731
普通教學館 | 上學期（9–12月） | 26.1301 | 119 | 624 | -0.034032 | -2527.0546 | -8844.6912 | -1248.365 | 0.038316 | 2845.1781 | 9958.1234
普通教學館 | 暑假（7–8月） | 29.6171 | 119 | 105 | -1.4273 | -17833.6572 | -62417.8002 | -8809.8267 | 0.015889 | 198.5337 | 694.8679
博雅教學館 | 下學期（2–6月） | 24.0456 | 94 | 1157.9 | 0.38408 | 41804.516 | 146315.8062 | 20651.4309 | 0.038747 | 4217.3779 | 14760.8225
博雅教學館 | 上學期（9–12月） | 26.1301 | 94 | 624 | -0.034032 | -1996.1608 | -6986.5628 | -986.1034 | 0.038316 | 2247.4516 | 7866.0807
博雅教學館 | 暑假（7–8月） | 29.6171 | 94 | 105 | -1.4273 | -14087.0906 | -49304.8169 | -6959.0227 | 0.015889 | 156.8249 | 548.8872
新生教學館 | 下學期（2–6月） | 24.0456 | 113 | 1157.9 | 0.38408 | 50254.365 | 175890.2776 | 24825.6563 | 0.038747 | 5069.8266 | 17744.393
新生教學館 | 上學期（9–12月） | 26.1301 | 113 | 624 | -0.034032 | -2399.6401 | -8398.7404 | -1185.4222 | 0.038316 | 2701.7238 | 9456.0332
新生教學館 | 暑假（7–8月） | 29.6171 | 113 | 105 | -1.4273 | -16934.4812 | -59270.6842 | -8365.6337 | 0.015889 | 188.5236 | 659.8325
共同教學館 | 下學期（2–6月） | 24.0456 | 118 | 1157.9 | 0.38408 | 52478.0095 | 183673.0333 | 25924.1367 | 0.038747 | 5294.1552 | 18529.5431
共同教學館 | 上學期（9–12月） | 26.1301 | 118 | 624 | -0.034032 | -2505.8189 | -8770.3661 | -1237.8745 | 0.038316 | 2821.2691 | 9874.4417
共同教學館 | 暑假（7–8月） | 29.6171 | 118 | 105 | -1.4273 | -17683.7945 | -61893.2808 | -8735.7945 | 0.015889 | 196.8653 | 689.0287

## 四館年度合計
館舍 | 人員空調用電_kW | 年節電_26C_kWh | 年節費_26C_元 | 年減碳_26C_kg | 年節電_延遲_kWh | 年節費_延遲_元 | 年節電_兩措施合計_kWh
共同教學館 | 118 | 32288.3961 | 113009.3864 | 15950.4677 | 8312.2896 | 29093.0135 | 40600.6857
博雅教學館 | 94 | 25721.2647 | 90024.4264 | 12706.3048 | 6621.6544 | 23175.7904 | 32342.9191
新生教學館 | 113 | 30920.2437 | 108220.853 | 15274.6004 | 7960.0739 | 27860.2587 | 38880.3176
普通教學館 | 119 | 32562.0266 | 113967.093 | 16085.6411 | 8382.7327 | 29339.5645 | 40944.7593

## 敏感度分析
設定溫度偏移 | 加權節電比例_26C | 全校年節電_26C(萬kWh) | 全校年節費_26C(百萬元) | 全校年節電_延遲(萬kWh)
-1°C | 33.2% | 510 | 17.9 | 64
+0°C | 16.2% | 248 | 8.7 | 58
+1°C | -8.1% | -125 | -4.4 | 50